## ram345
generator1 willow
|  | Incremental MW | initial(0) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
Line |  | MW Output changed | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35
from | to
Ram138 | homer138 | MW | 569.7563 | 568.5001 | 567.2491 | 565.9983 | 564.7478 | 563.4975
|  | experimental sensitivity |  | -0.25123 | -0.2502 | -0.25016 | -0.25011 | -0.25006
|  | Sensitivity from simulator | -0.25028 | -0.25023 | -0.25018 | -0.25013 | -0.25009 | -0.25004
Ram138 | monarch138 | MW | 664.1399 | 663.0279 | 661.9191 | 660.8105 | 659.7021 | 658.5939
|  | experimental sensitivity |  | -0.22241 | -0.22176 | -0.22172 | -0.22168 | -0.22164
|  | Sensitivity from simulator | -0.22182 | -0.22178 | -0.22174 | -0.2217 | -0.22166 | -0.22162
Ram138 | willow138 | MW | 556.2128 | 554.88 | 553.551 | 552.2222 | 550.8936 | 549.5653
|  | experimental sensitivity |  | -0.26656 | -0.26581 | -0.26576 | -0.26571 | -0.26566
|  | Sensitivity from simulator | -0.26588 | -0.26683 | -0.26578 | -0.26573 | -0.26568 | -0.26564
generator2 lion
|  | Incremental MW | initial(0) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
Line |  | MW Output changed | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60
from | to
Ram138 | homer138 | MW | 569.7563 | 569.4875 | 569.2239 | 568.9604 | 568.697 | 568.4336
|  | experimental sensitivity |  | -0.053752 | -0.05272 | -0.052702 | -0.052686 | -0.05267
|  | Sensitivity from simulator | -0.052745 | -0.052728 | -0.052711 | -0.052695 | -0.052678 | -0.052661
Ram138 | monarch138 | MW | 664.1399 | 663.8623 | 663.588 | 663.3138 | 663.0396 | 662.7655
|  | experimental sensitivity |  | -0.055524 | -0.054862 | -0.054846 | -0.054834 | -0.05482
|  | Sensitivity from simulator | -0.054882 | -0.054868 | -0.054854 | -0.054841 | -0.054827 | -0.054813
Ram138 | willow138 | MW | 556.2128 | 555.9575 | 555.706 | 555.4546 | 555.2032 | 554.952
|  | experimental sensitivity |  | -0.051062 | -0.0503 | -0.050284 | -0.050268 | -0.05025
|  | Sensitivity from simulator | -0.050327 | -0.05031 | -0.050293 | -0.050276 | -0.050259 | -0.050242
|  |  |  | Shifter Degree | PG
|  |  |  | 0 | 295
|  |  |  | -2 | 285
|  |  |  | -4 | 265
|  |  |  | -6 | 250
|  |  |  | -8 | 237

## phase shifter
line/transformer flow sensitivities(0-->+30-->-30)
| monarch138 |  | willow138 |  | holmer138 |  |  | monarch138 |  | willow138 |  | holmer138
shifter degree | MW | sensitivity | MW | sensitivity | MW | sensitivity | shifter degree | MW | sensitivity | MW | sensitivity | MW | sensitivity
0 | 664.1361 |  | 556.2084 |  | 569.7506 |  | 0 | 664.1366 |  | 556.2089 |  | 569.7511
2 | 671.7365 | 3.8002 | 560.3682 | 2.0799 | 573.5207 | 1.8851 | -2 | 656.6219 | 3.7574 | 552.1836 | 2.0127 | 566.1108 | 1.8201
4 | 679.4008 | 3.8322 | 564.656 | 2.1439 | 577.4148 | 1.947 | -4 | 649.2055 | 3.7082 | 548.2974 | 1.9431 | 562.6046 | 1.7531
6 | 687.1405 | 3.8698 | 569.0672 | 2.2056 | 581.4287 | 2.007 | -6 | 641.9004 | 3.6526 | 544.5559 | 1.8708 | 559.2374 | 1.6836
8 | 694.9187 | 3.8891 | 573.5964 | 2.2646 | 585.5578 | 2.0645 | -8 | 634.7197 | 3.5904 | 540.9644 | 1.7957 | 556.0139 | 1.6117
10 | 702.7304 | 3.9059 | 578.3386 | 2.3711 | 589.7973 | 2.1197 | -10 | 627.6763 | 3.5217 | 537.5284 | 1.718 | 552.9392 | 1.5374
12 | 710.5629 | 3.9162 | 582.9884 | 2.3249 | 594.1425 | 2.1726 | -12 | 620.7834 | 3.4464 | 534.2535 | 1.6375 | 550.0182 | 1.4605
14 | 718.4033 | 3.9202 | 587.8407 | 2.4262 | 598.589 | 2.2233 | -14 | 614.054 | 3.3647 | 531.1453 | 1.5541 | 547.256 | 1.3811
16 | 726.2389 | 3.9178 | 592.7905 | 2.4749 | 603.132 | 2.2715 | -16 | 607.5014 | 3.2763 | 528.2095 | 1.4679 | 544.6578 | 1.2991
18 | 734.0568 | 3.909 | 597.8326 | 2.5211 | 607.767 | 2.3175 | -18 | 601.1388 | 3.1813 | 525.452 | 1.3788 | 542.2289 | 1.2144
20 | 741.8446 | 3.8939 | 602.9621 | 2.5648 | 612.4897 | 2.3613 | -20 | 594.9795 | 3.0796 | 522.8788 | 1.2866 | 539.9748 | 1.127
22 | 749.5896 | 3.8725 | 608.174 | 2.606 | 617.2954 | 2.4029 | -22 | 589.0371 | 2.9712 | 520.4963 | 1.1912 | 537.9011 | 1.0368
24 | 757.2792 | 3.8448 | 613.4634 | 2.6447 | 622.18 | 2.4423 | -24 | 583.3253 | 2.8559 | 518.3108 | 1.0928 | 536.0138 | 0.94365
26 | 764.9011 | 3.811 | 618.8256 | 2.6811 | 627.1392 | 2.4796 | -26 | 577.8582 | 2.7335 | 516.3294 | 0.9907 | 534.319 | 0.8474
28 | 772.4429 | 3.7709 | 624.2559 | 2.7151 | 632.1688 | 2.5148 | -28 | 572.6092 | 2.6245 | 514.5195 | 0.90495 | 532.7849 | 0.76705
30 | 779.8923 | 3.7247 | 629.75 | 2.7471 | 637.2651 | 2.5481 | -30 | 567.6407 | 2.4842 | 512.9358 | 0.79185 | 531.4641 | 0.6604

## LTC
Tap setting | 0.9 | 0.9125 | 0.925 | 0.9375 | 0.095 | 0.9625 | 0.975 | 0.9875 | 1 | 1.0125 | 1.025 | 1.375 | 1.05 | 1.0625 | 1.075 | 1.0875 | 1.1
Total losses(MW) | 289.59 | 289.37 | 289.21 | 289.1 | 289.03 | 289.01 | 289.04 | 289.1 | 289.2 | 289.34 | 289.5 | 289.72 | 290 | 290.31 | 290.64 | 290.98 | 291.35

## capacitors bank
bus no | bus name | initial losses | after losses
30 | Bear138 | 289.1 | 282.92
28 | peach138 |  | 283.54
24 | rose138 |  | 279.89
29 | illini138 |  | 280.63
3 | hawk345 |  | 286.74
40 | lion345 |  | 288.93
39 | willow138 |  | 289.1
8 | apple345 |  | 283.54
close one capacitor
bus no | bus name | initial losses | after losses
8 | apple345 | 283.54 | closed
30 | Bear138 |  | 279.25
28 | peach138 |  | 279.79
24 | rose138 |  | 276.33
29 | illini138 |  | 277.07
3 | hawk345 |  | 282.13
40 | lion345 |  | 283.5
39 | willow138 |  | 283.54
LTC | initial position | losses | optimal position | losses
HAWK | 0.9625 | 263.33 | 0.9625 | 261.4
badger | 0.9625 |  | 0.9
bear | 0.9625 |  | 0.9
tiger | 0.9625 |  | 0.9